##### К О Н В Е К Т О Р

«Golfstream»

КПОК  20.14.060…600

КПОК 27.14.060…600

###### П А С П О Р Т

№1683-700-000 ПС

Конвекторы «Golfstream » - отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения, монтируемые в пол вдоль окон и стен отапливаемых помещений.

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р Госстандарт России.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Конвектор «Golfstream» (в дальнейшем конвектор) предназначен для создания воздушной тепловой завесы, от холодного воздуха идущего от окон, в жилых и общественных помещениях.

Конвекторы используются в системах водяного отопления с принудительной  циркуляцией воды.

1.2. Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 °С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2).

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

КПОК (КПОКП)      24(27).14.060…600

Тип

КПОК - конвектор концевой с приточной вентиляцией

КПОКП – конвектор проходной с приточной вентиляцией

Габаритные размеры корпуса, см

Глубина

Высота

Длина базовой модели

3. Комплектность поставки

Корпус установочный		                 1 шт.

Элемент нагревательный		                 1 шт.

Опоры		                   12 шт. (для конвекторов длиной 3100 мм – 10 шт.)

Решетка		          1 шт.

Коробка упаковочная	                               1 шт.

Паспорт …………………….…                 1 шт.

4. технические характеристики

4.1. Конвектор состоит из секций.

Каждая секция конвектора имеет (см. рис.1,2):

- установочный корпус 1, изготовленный из нержавеющего стального листа с алюминиевой окантовкой

- нагревательный элемент 2, изготовленный из медных труб с алюминиевым оребрением,

- декоративную съемную алюминиевую решетку 3.

-3 врезки для подвода приточной вентиляции.

4.2. Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется внутренняя резьба G½.

4.3 Размеры и технические характеристики изделий представлены на Рис.1, 2 и в таблице1,2 .

Рис. 1		Конвектор КПОК 20.14.310…600 концевой

1 - короб установочный; 2 – элемент нагревательный; 3 – решетка;

4 – болты упорные; 5 – опоры,; 6 -. клапан воздухоспускной; 7-планка.

Рис. 2		Конвектор КПОК 27.14.310…600 концевой

1 - короб установочный; 2 – элемент нагревательный; 3 – решетка;

#### 4 – болты упорные; 5 – опоры,; 6 -. клапан воздухоспускной; 7-планка.

#### Таблица 1

| Обозначение конвекторов | Номин. теплов. поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L |  |
| КПОК-20.14.310 | 1,067 | 140 | 201 | 3100(1600+1500) | 30,5 |
| КПОК-20.14.320 | 1,107 | 140 | 201 | 3200(1600+1600) | 31,5 |
| КПОК-20.14.330 | 1,147 | 140 | 201 | 3300(1700+1600) | 32,4 |
| КПОК-20.14.340 | 1,187 | 140 | 201 | 3400(1700+1700) | 33,4 |
| КПОК-20.14.350 | 1,227 | 140 | 201 | 3500(1800+1700) | 34,3 |
| КПОК-20.14.360 | 1,269 | 140 | 201 | 3600(1800+1800) | 35,3 |
| КПОК-20.14.370 | 1,311 | 140 | 201 | 3700(1900+1800) | 36,2 |
| КПОК-20.14.380 | 1,351 | 140 | 201 | 3800(1900+1900) | 37,2 |
| КПОК-20.14.390 | 1,390 | 140 | 201 | 3900(2000+1900) | 38,1 |
| КПОК-20.14.400 | 1,430 | 140 | 201 | 4000(2000+2000) | 39,1 |
| КПОК-20.14.410 | 1,470 | 140 | 201 | 4100(2100+2000) | 40,0 |
| КПОК-20.14.420 | 1,510 | 140 | 201 | 4200(2100+2100) | 41,0 |
| КПОК-20.14.430 | 1,550 | 140 | 201 | 4300(2200+2100) | 41,9 |
| КПОК-20.14.440 | 1,590 | 140 | 201 | 4400(2200+2200) | 42,8 |
| КПОК-20.14.450 | 1,630 | 140 | 201 | 4500(2300+2200) | 43,8 |
| КПОК-20.14.460 | 1,669 | 140 | 201 | 4600(2300+2300) | 44,7 |
| КПОК-20.14.470 | 1,709 | 140 | 201 | 4700(2400+2300) | 45,7 |
| КПОК-20.14.480 | 1,751 | 140 | 201 | 4800(2400+2400) | 46,6 |
| КПОК-20.14.490 | 1,793 | 140 | 201 | 4900(2500+2400) | 47,6 |
| КПОК-20.14.500 | 1,833 | 140 | 201 | 5000(2500+2500) | 48,5 |
| КПОК-20.14.510 | 1,873 | 140 | 201 | 5100(2600+2500) | 49,5 |
| КПОК-20.14.520 | 1,913 | 140 | 201 | 5200(2600+2600) | 50,4 |
| КПОК-20.14.530 | 1,953 | 140 | 201 | 5300(2700+2600) | 51,4 |
| КПОК-20.14.540 | 1,993 | 140 | 201 | 5400(2700+2700) | 52,3 |
| КПОК-20.14.550 | 2,033 | 140 | 201 | 5500(2800+2700) | 53,3 |
| КПОК-20.14.560 | 2,072 | 140 | 201 | 5600(2800+2800) | 54,2 |
| КПОК-20.14.570 | 2,112 | 140 | 201 | 5700(2900+2800) | 55,2 |
| КПОК-20.14.580 | 2,154 | 140 | 201 | 5800(2900+2900) | 56,1 |
| КПОК-20.14.590 | 2,196 | 140 | 201 | 5900(3000+2900) | 57,1 |
| КПОК-20.14.600 | 2,239 | 140 | 201 | 6000(3000+3000) | 58,0 |

Таблица2

| Обозначение конвекторов | Номин. теплов. поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L |  |
| КПОК-27.14.310 | 1,909 | 140 | 272 | 3100(1600+1500) | 36,7 |
| КПОК-27.14.320 | 1,985 | 140 | 272 | 3200(1600+1600) | 37,8 |
| КПОК-27.14.330 | 2,061 | 140 | 272 | 3300(1700+1600) | 38,9 |
| КПОК-27.14.340 | 2,131 | 140 | 272 | 3400(1700+1700) | 39,9 |
| КПОК-27.14.350 | 2,202 | 140 | 272 | 3500(1800+1700) | 41,0 |
| КПОК-2714.360 | 2,272 | 140 | 272 | 3600(1800+1800) | 42,0 |
| КПОК-27.1.370 | 2,343 | 140 | 272 | 3700(1900+1800) | 43,1 |
| КПОК-27.14.380 | 2,419 | 140 | 272 | 3800(1900+1900) | 44,1 |
| КПОК-27.14.390 | 2,495 | 140 | 272 | 3900(2000+1900) | 45,2 |
| КПОК-27.14.400 | 2,565 | 140 | 272 | 4000(2000+2000) | 46,2 |
| КПОК-27.14.410 | 2,636 | 140 | 272 | 4100(2100+2000) | 47,3 |
| КПОК-27.14.420 | 2,706 | 140 | 272 | 4200(2100+2100) | 48,4 |
| КПОК-27.14.430 | 2,777 | 140 | 272 | 4300(2200+2100) | 49,4 |
| КПОК-27.14.440 | 2,853 | 140 | 272 | 4400(2200+2200) | 50,4 |
| КПОК-27.14.450 | 2,929 | 140 | 272 | 4500(2300+2200) | 51,5 |
| КПОК-27.14.460 | 2,999 | 140 | 272 | 4600(2300+2300) | 52,5 |
| КПОК-27.14.470 | 3,070 | 140 | 272 | 4700(2400+2300) | 53,6 |
| КПОК-27.14.480 | 3,140 | 140 | 272 | 4800(2400+2400) | 54,6 |
| КПОК-27.14.490 | 3,211 | 140 | 272 | 4900(2500+2400) | 55,7 |
| КПОК-27.14.500 | 3,287 | 140 | 272 | 5000(2500+2500) | 56,8 |
| КПОК-27.14.510 | 3,362 | 140 | 272 | 5100(2600+2500) | 57,8 |
| КПОК-27.14.520 | 3,433 | 140 | 272 | 5200(2600+2600) | 58,8 |
| КПОК-27.14.530 | 3,503 | 140 | 272 | 5300(2700+2600) | 59,3 |
| КПОК-27.14.540 | 3,574 | 140 | 272 | 5400(2700+2700) | 60,2 |
| КПОК-27.14.550 | 3,644 | 140 | 272 | 5500(2800+2700) | 61,3 |
| КПОК-27.14.560 | 3,720 | 140 | 272 | 5600(2800+2800) | 62,4 |
| КПОК-27.14.570 | 3,796 | 140 | 272 | 5700(2900+2800) | 63,4 |
| КПОК-27.14.580 | 3,867 | 140 | 272 | 5800(2900+2900) | 64,5 |
| КПОК-27.14.590 | 3,937 | 140 | 272 | 5900(3000+2900) | 65,5 |
| КПОК-27.14.600 | 4,008 | 140 | 272 | 6000(3000+3000) | 66,6 |

Примечание: Номинальный тепловой  поток (Qну) естественной конвекции определён при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен 70°С, расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.).

5. Монтаж

  - Монтаж конвекторов должен производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями.

  - Конвектор монтируется в пол, для этого необходимо установить секции конвектора в заранее подготовленный канал в полу и выставить их по уровню пола, с помощью упорных болтов 4. Соединить болтами с гайками секции конвектора между собой. Закрепить конвектор опорами 5 к черновому полу (см. Рис.3).

Рис.3

  - При помощи медных труб и обжимных фитингов из комплекта монтажных частей, соединить нагревательные элементы секций (рис.4,5). Для этого необходимо через отверстие в корпусе вставить трубки в патрубки нагревательных элементов, закрутить гайки рукой до упора, после этого гаечным ключом завернуть гайки на 1¼ оборота

Рис.4. Соединение нагревательных элементов конвектора КПОК 20.14.

1 – медная труба (15х1), 2 – гайка обжимная, 3 – сухарь,

4 – вставка латунная для монтажа отожженной трубы.

Рис.5. Соединение нагревательных элементов конвектора КПОК 27.14.

1 – медная труба (18х1), 2 – фитинг с эластичным уплотнением 18, или

с уплотнительным кольцом 18, или фитинг зажимной с резьбой G3/4

5.4	 Соединить нагревательный элемент с подводящими теплопроводами системы отопления. При соединении конвекторов с подводками следует соблюдать осторожность. Во избежание деформирования тонкостенных медных труб нагревательного элемента и латунных присоединительных патрубков необходимо удерживать шестигранник патрубков гаечным ключом.

  - После соединения теплового пакета с трубопроводами и запуске системы отопления, при необходимости, выполнить удаление воздуха. Для этого свободный конец пластиковой трубки воздухоспускного клапана 6 (см. рис.1) опустить в заранее приготовленную емкость для слива воды. Ключом отвернуть клапан на 0,5-1,5 оборота. После удаления воздуха клапан закрыть. Установить воздуховыпускную решётку.

  - До окончания отделочных работ закрыть конвектор сверху защитным кожухом (заказывается отдельно) можно использовать упаковочную коробку или подручные материалы.

  - Залейте пустое пространство вокруг конвектора бетонным раствором, при этом во избежание деформации корпуса, до высыхания раствора, вместо решетки установить распорные планки на расстоянии не более 500 мм друг от друга. Длина распорных планок должна быть на 3 мм больше, чем ширина решетки.

  - После укладки напольного покрытия щель между покрытием и конвектором рекомендуется заполнить силиконовым герметиком.

6. Хранение и транспортировка

6.1	Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели.

6.2    Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в  отсутствии атмосферных осадков.

7. Условия эксплуатации

Внимание! Не допускается  эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя (например, если отключить циркуляцию теплоносителя через конвектор при отрицательной температуре окружающего конвектор воздуха), что может привести к разрыву труб.

7.1	.Внутренние поверхности конвектора необходимо регулярно очищать от пыли при помощи пылесоса.

7.2.	Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

  - В целях предотвращения отложений и коррозии конвекторов следует применять в системах водяного отопления теплоноситель, отвечающий требованиям СО 153-34.20.501-2003. "Правила  эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Министерства Энергетики и Электрификации.

  - Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

8. Свидетельство о приемке

Конвектор  «Golfstream » соответствует

ТУ 4935-005-46928486-2004, конструкторской документации и признан

годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка  о  приемке

9. Гарантии изготовителя

9.1.Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2.Гарантийный срок хранения и/или эксплуатации конвекторов – 5 лет со дня продажи. В  случае  отсутствия  даты  продажи  гарантийный срок считать с даты изготовления.

9.3.Адрес предприятия-изготовителя:

196651,Россия, Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, д. 1, ОАО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

М.П.