##### К О Н В Е К Т О Р

"НОВОТЕРМ"

СКН (СКНН) 204…225 Т1(Т2)

СКН (СКНН) 404…425 Т1(Т2)

СКО (СКОН) 204…225 Т1(Т2)

СКО (СКОН) 404…425 Т1(Т2)

##### П А С П О Р Т

502 - 000 ПС

Конвектор "НовоТерм" - отопительный стальной прибор для систем водяного теплоснабжения монтируемый на стене или полу.

Конвектор состоят из  нагревательного элемента с встроенным термостатическим клапаном, боковин, декоративной решетки (радиусной или плоской) и кронштейнов для крепления конвектора к стене или к полу. Все составляющие имеют порошковое эпоксиполиэфирное покрытие.

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р

Госстандарта России.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1.Конвектор "НовоТерм" (в дальнейшем конвектор) предназначен для отопления жилых и административных зданий и используется в системах водяного отопления с принудительной  циркуляцией.

1.2.Конвектор допускается эксплуатировать  в системах  водяного  отопления  с температурой теплоносителя до 120 °С и избыточным давлением теплоносителя до 1,0 МПа ( 10 кгс/см2).

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

СКН   213–Пр2-Т2 -Л-300

Тип

СКН    – настенный, концевой (боковое подключение)

СКНН – настенный, нижнее подключение

СКО    – напольный, концевой (боковое подключение)

СКОН – напольный, нижнее подключение

Габаритные размеры , мм

Высота:  2=180 - для конвектора с решеткой Рр

160 - для конвектора с решеткой Пр1, Пр2

4=400 - для конвектора с решеткой Рр

380 - для конвектора с решеткой Пр1, Пр2

Длина: 04=400,  05=500,  06=600,  07=700,  08=800,  09=900,

10=1000,  11=1100,  12=1200,  13=1300,  14=1400,  15=1500,

16=1600,  17=1700,  18=1800,  19=1900,  20=2000,  21=2100,

22=2200,  23=2300,  24=2400,  25=2500.

Исполнение  решетки

Рр –  решетка радиусная с поперечной просечкой.

Пр1 –  решетка плоская с поперечной просечкой.

Пр2 –  решетка плоская с продольной просечкой

Регулировка теплового потока

Т1 – термостатический клапан для однотрубных систем отопления

Т1б – термостатический клапан для однотрубных систем отопления и

встроенным замыкающим участком (только для приборов высотой 180, 162мм).

Т2 – термостатический клапан для двухтрубных систем отопления

Расположение присоединительных патрубков

(для настенных конвекторов высотой 382 и 400 мм)

П – правостороннее подключение

Л – левостороннее подключение

Монтажная высота

По умолчанию межосевое расстояние 80 мм

300 - межосевое расстояние 300 мм.

3. Комплектность поставки

Конвектор в сборе			1 шт.

Кронштейны			2 шт. (для конвекторов длиной более 1600 мм – 3 шт.)

Элемент термостатический			1 шт.

Ключ воздухоспускного клапана		1 шт.

Упаковка			1 шт.

Паспорт 			1 шт.

Рис. 1.. Общий вид стального конвектора «НовоТерм»:

1 – нагревательный элемент в сборе с боковинами и решёткой,

2 – термостатический элемент,  3 – ключ для удаления воздуха

из воздухоотводящего крана,  4 и 5 – кронштейны

крепления конвектора к стене или к полу

4. Устройство и технические характеристики

4.1	Конвекторы, предназначенные для применения в однотрубных системах отопления (модификация СКН (СКО) 200 Т1б) имеют вариант исполнения с встроенным замыкающим участком (оговаривается при заказе). Конвекторы для однотрубных систем отопления (модификация СКН (СКО) 400 Т1) и конвекторы для двухтрубных систем (модификация СКН (СКО) 200 Т2, СКН (СКО) 400 Т2) выпускаются без замыкающих участков. Конвекторы СКН (СКО) 400Т1(Т2) имеют варианты исполнения с межосевым расстоянием присоединительных патрубков 80 и 300 мм (оговаривается при заказе).

4.2	Конвекторы снабжены ручными воздухоотводчиками, устанавливаемыми на верхней трубе (модификация Т1) или термостатическом клапане (модификация Т2). Для  удаления воздуха к  каждому такому конвектору прилагается специальный ключ. Воздухоотводчики снабжены полимерными трубками для отвода газо-воздушной смеси в нижнюю часть прибора.

4.3.		Регулирующие клапаны конвекторов Т2 имеют устройство предварительной настройки пропускной способности для обеспечения расчетного потокораспределения теплоносителя по всем отопительным приборам двухтрубной системы отопления. На кольце настройки клапана имеются индексы, соответствующие значениям пропускной способности клапана. Определение индекса настройки осуществляется в ходе гидравлического расчета системы отопления. Индексы должны отражаться в проектной документации.

  - Конвекторы высотой 400 и 382 мм имеют промежуточную декоративную решетку которую устанавливают на лицевой стороне конвектора (правое или левое исполнение).

  - Размеры изделий представлены на Рис.2, 3, 4, 5, 6, 7  и таблице 1, 2

Рис.2  Конвектор «Новотерм» СКН 204…225–Рр-Т1б

Рис.3  Конвектор «Новотерм» СКНН 204…225-Пр1-Т2

Рис.4 Конвектор «Новотерм» СКН 404…416-Пр1-Т1-П

Рис.5  Конвектор «Новотерм» СКН 404…416-Рр-Т2-П-300

Рис.6 Конвектор «Новотерм» СКО 204…225-Рр-Т2

Рис.7  Конвектор «Новотерм» СКОН 404…416-Пр2-Т2

#### Таблица 1

| Тип конвектора |  | Номинальный тепловой поток Qну, кВт | L, мм | Масса, кг | Объём воды в конвекторе л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| настенный | напольный |  |  |  |  |
| СКН(СКНН) 204-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 204-Т1(Т2) | 0,21 | 400 | 4,2 | 0,202 |
| СКН(СКНН) 205-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 205-Т1(Т2) | 0,304 | 500 | 5,1 | 0,25 |
| СКН(СКНН) 206-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 206-Т1(Т2) | 0,39 | 600 | 5,9 | 0,297 |
| СКН(СКНН) 207-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 207-Т1(Т2) | 0,475 | 700 | 6,7 | 0,343 |
| СКН(СКНН) 208-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 208-Т1(Т2) | 0,561 | 800 | 7,6 | 0,391 |
| СКН(СКНН) 209-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 209-Т1(Т2) | 0,646 | 900 | 8,4 | 0,438 |
| СКН(СКНН) 210-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 210-Т1(Т2) | 0,73 | 1000 | 9,2 | 0,485 |
| СКН(СКНН) 211-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 211-Т1(Т2) | 0,817 | 1100 | 10,0 | 0,532 |
| СКН(СКНН) 212-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 212-Т1(Т2) | 0,903 | 1200 | 10,8 | 0,579 |
| СКН(СКНН) 213-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 213-Т1(Т2) | 0,988 | 1300 | 11,7 | 0,625 |
| СКН(СКНН) 214-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 214-Т1(Т2) | 1,074 | 1400 | 12,5 | 0,673 |
| СКН(СКНН) 215-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 215-Т1(Т2) | 1,159 | 1500 | 13,3 | 0,72 |
| СКН(СКНН) 216-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 216-Т1(Т2) | 1,255 | 1600 | 14,2 | 0,766 |
| СКН(СКНН) 217-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 217-Т1(Т2) | 1,3 | 1700 | 14,0 | 0,815 |
| СКН(СКНН) 218-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 218-Т1(Т2) | 1,357 | 1800 | 15,2 | 0,862 |
| СКН(СКНН) 219-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 219-Т1(Т2) | 1,445 | 1900 | 15,9 | 0,908 |
| СКН(СКНН) 220-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 220-Т1(Т2) | 1,532 | 2000 | 16,7 | 0,955 |
| СКН(СКНН) 221-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 221-Т1(Т2) | 1,618 | 2100 | 17,5 | 1,002 |
| СКН(СКНН) 222-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 222-Т1(Т2) | 1,706 | 2200 | 18,3 | 1,048 |
| СКН(СКНН) 223-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 223-Т1(Т2) | 1,793 | 2300 | 19,1 | 1,098 |
| СКН(СКНН) 224-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 224-Т1(Т2) | 1,88 | 2400 | 19,9 | 1,145 |
| СКН(СКНН) 225-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 225-Т1(Т2) | 1,968 | 2500 | 20,7 | 1,189 |

Примечание к таблице 1, 2: Номинальный тепловой  поток (Qну) определён при нормированных условиях (ну):  температурный напор,  т.е.  разность температур  между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении,  равен 70°С; расход теплоносителя  через  присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с (360 кг/ч) при его движении по схеме  "сверху-вниз";  атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.).

#### Таблица 2

| Тип конвектора |  | Номинальный тепловой поток Qну, кВт | L, мм | Масса, кг | Объём воды в конвекторе л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| настенный | напольный |  |  |  |  |
| СКН(СКНН) 404-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 404-Т1(Т2) | 0,346 | 400 | 7,5 | 0,404 |
| СКН(СКНН) 405-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 405-Т1(Т2) | 0,497 | 500 | 9,2 | 0,5 |
| СКН(СКНН) 406-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 406-Т1(Т2) | 0,647 | 600 | 10,8 | 0,6 |
| СКН(СКНН) 407-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 407-Т1(Т2) | 0,797 | 700 | 12,4 | 0,69 |
| СКН(СКНН) 408-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 408-Т1(Т2) | 0,948 | 800 | 14,1 | 0,79 |
| СКН(СКНН) 409-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 409-Т1(Т2) | 1,099 | 900 | 15,7 | 0,88 |
| СКН(СКНН) 410-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 410-Т1(Т2) | 1,25 | 1000 | 17,3 | 0,97 |
| СКН(СКНН) 411-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 411-Т1(Т2) | 1,4 | 1100 | 18,8 | 1,07 |
| СКН(СКНН) 412-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 412-Т1(Т2) | 1,552 | 1200 | 20,4 | 1,16 |
| СКН(СКНН) 413-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 413-Т1(Т2) | 1,702 | 1300 | 22,1 | 1,702 |
| СКН(СКНН) 414-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 414-Т1(Т2) | 1,851 | 1400 | 23,7 | 1,851 |
| СКН(СКНН) 415-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 415-Т1(Т2) | 2 | 1500 | 25,3 | 2 |
| СКН(СКНН) 416-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 416-Т1(Т2) | 2,168 | 1600 | 27,2 | 2,168 |
| СКН(СКНН) 417-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 417-Т1(Т2) | 2,238 | 1700 | 31,1 | 2,238 |
| СКН(СКНН) 418-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 418-Т1(Т2) | 2,345 | 1800 | 33,1 | 2,345 |
| СКН(СКНН) 419-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 418-Т1(Т2) | 2,496 | 1900 | 35,5 | 2,496 |
| СКН(СКНН) 420-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 419-Т1(Т2) | 2,647 | 2000 | 37,6 | 2,647 |
| СКН(СКНН) 421-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 420-Т1(Т2) | 2,797 | 2100 | 39,8 | 2,797 |
| СКН(СКНН) 422-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 421-Т1(Т2) | 2,948 | 2200 | 42,1 | 2,948 |
| СКН(СКНН) 423-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 422-Т1(Т2) | 3,098 | 2300 | 44,2 | 3,098 |
| СКН(СКНН) 424-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 423-Т1(Т2) | 3,249 | 2400 | 46,3 | 3,249 |
| СКН(СКНН) 425-Т1(Т2) | СКО(СКОН) 424-Т1(Т2) | 3,400 | 2500 | 48,6 | 3,400 |

4.6.	 Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется наружная резьба G 1/2.

5. монтаж

5.1 	Монтаж конвекторов должен выполнять специалист-сантехник согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

5.2 Разметить места установки кронштейнов (см. рис 8.1). При этом следует учесть, что для оптимальной теплоотдачи расстояние между конвектором и полом, должно быть 80-100 мм, а между конвектором и подоконником не менее 180 мм.  Расстояние между осями кронштейнов должно быть на 240…260 мм меньше длины конвектора.

5.3 Если длина конвектора более 1,6 м, то он комплектуется третьим кронштейном, который устанавливается посередине.

5.4 Выполнить отверстия в стене, установить деревянные пробки или дюбели и закрепить кронштейны шурупами. Кронштейны должны обеспечивать горизонтальное положение тепловых пакетов.

5.5 Навесить конвектор на кронштейны (см. рис.8.2).

Последовательность монтажа конвектора на стене

При L>1600 мм

Рис. 8

5.6. Выполнить соединение штуцеров конвектора с подводящим и отводящим трубопроводами.

5.7.	При запуске системы отопления, по необходимости удалить воздух из конвектора. Для этого свободный конец пластиковой трубки опустить в заранее приготовленную емкость для слива воды. Ключом воздухоспускного клапана отвернуть воздухоспускной клапан на 0,5-1,5 оборота. После того, как из трубки вода пойдет сплошной струей без пузырьков воздуха, воздухоспускной клапан закрыть.

5.8.	Выполнить предварительную настройку клапанов Т2 (для двухтрубной системы отопления) пропускной способности на расчетное значение.

Для клапанов “Danfoss” следующим образом:

снимите защитный колпачок или термостатический элемент;

поднимите кольцо настройки 1 (рис. 9);

поверните шкалу кольца настройки 2 так, чтобы желаемое значение оказалось против установленной отметки (!), расположенной со стороны выходного отверстия клапана (заводская установка - "N");

отпустите кольцо настройки

Предварительная настройка может производиться в диапазоне  от  "1"   до "7" с интервалами  0,5 . В положении "N" клапан полностью открыт. Следует избегать установки на темную зону шкалы.

5.9.	Выполнить монтаж термостатического элемента согласно рисункам на его упаковке.

6. Хранение и транспортировка

6.1. Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели общей высотой не более 1,5м.

6.2.	Допускается транспортирование конвекторов любым видом транспорта.

6.3. Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в отсутствии атмосферных осадков.

7. Условия эксплуатации

7.1. Перед отопительным сезоном и 1-2 раза в течение его конвектор рекомендуется очищать от пыли. Очистку поверхности термоэлемента следует проводить мягкой тряпкой с мыльным раствором. Не допускается использовать растворители.

7.2. Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

7.3. При использовании в качестве теплоносителя воды её параметры должны удовлетворять требованиям, приведенным в СО 153-34.20.501-2003 «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

7.3. Для защиты клапанов конвекторов от засорения рекомендуются устанавливать на входе теплоносителя в систему отопления сетчатый фильтр с размером ячейки сетки не более 0,5 мм.

8. Свидетельство о приемке

Конвектор  «НовоТерм» соответствует ТУ 25.21.11-003-46928486-2018

и признан годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка  о  приемке

9. Гарантии изготовителя

9.1. Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации конвекторов – 12 лет со дня изготовления.

9.3. Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А,

пом 7-Н,  АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

М.П.