##### К О Н В Е К Т О Р

"НовоТерм Лайт"

СКН    404…425L

СКНП 404…425L

СКО    404…425L

СКОП 404…425L

###### П А С П О Р Т

300 - 401 ПС

Конвекторы "НовоТерм-Лайт" - отопительные стальные приборы для систем водяного теплоснабжения. Конвекторы состоят из  нагревательного элемента, и кронштейнов для крепления конвекторов к стене или к полу. Все составляющие имеют порошковое эпоксиполиэфирное покрытие.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1.Конвектор "НовоТерм-Лайт" (в дальнейшем конвектор) предназначен для отопления жилых и административных зданий и используется в системах водяного отопления с принудительной  циркуляцией.

1.2.Конвектор допускается эксплуатировать  в системах  водяного  отопления  с температурой теплоносителя до 130 °С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа ( 16 кгс/см2).

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Конвектор «НовоТерм-Лайт»     СКН – 1,702 - 413 L – В– 300

Тип

СКН – настенный с боковым подключением концевой

СКНП – настенный с боковым подключении проходной

СКО – напольный с  боковым подключением концевой

СКОП – напольный с боковым подключением проходной

Номинальный тепловой поток, кВт

(при заказе допускается не указывать)

Габаритные размеры, мм

Высота:  2=180, 4=400

Длина: 04=400, 05=500, 06=600, 07=700, 08=800, 09=900, 10=1000,

11=1100, 12=1200, 13=1300, 14=1400, 15=1500, 16=160, 17=1700,

18=1800,  19=1900, 20=2000, 21=2100, 22=2200, 23=2300, 24=2400,

25=2500

Тип исполнения

L - Новотерм Лайт

Наличие встроенного воздухоотводчикка (В)

Расстояние между осями присоединительных

патрубков (монтажная высота)

(для конвекторов с боковым подключением высотой 400 мм.)

###### 80, 300 мм и 300/80 мм (для проходных конвекторов).

3. Комплектность поставки

Конвектор в сборе ……………   1 шт.

Кронштейны …………….……	   2 шт. (для конвекторов длиной 1700 мм и более – 3 шт.)

Ключ воздухоспускного клапана 	1 шт.

Упаковка……………. ………..	    1 шт.

Паспорт …………………….…	    1 шт.

Рис.1  Конвектор «НовоТерм-Лайт» СКН 404…425L-300.

### Рис.2  Конвектор «НовоТерм-Лайт» СКНП 404…425L-300.

### Рис.3  Конвектор «НовоТерм-Лайт» СКО 404…425L-300.

### Рис.4  Конвектор «НовоТерм-Лайт» СКОП 404…425L-300.

4. технические характеристики

#### Таблица 1

| Тип конвектора |  | Площадь Теплообменника м2 | Номинальный тепловой поток Qну, кВт | L, мм | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| настенный | напольный |  |  |  |  |
| СКН (СКНП) - 404L | СКО (СКОП) - 404L | 1,582 | 0,346 | 400 | 7,8 |
| СКН (СКНП) - 405L | СКО (СКОП) - 405L | 2,272 | 0,497 | 500 | 9,6 |
| СКН (СКНП) - 406L | СКО (СКОП) - 406L | 2,96 | 0,647 | 600 | 11,4 |
| СКН (СКНП) - 407L | СКО (СКОП) - 407L | 3,648 | 0,797 | 700 | 13,2 |
| СКН (СКНП) - 408L | СКО (СКОП) - 408L | 4,336 | 0,948 | 800 | 15,0 |
| СКН (СКНП) - 409L | СКО (СКОП) - 409L | 5,024 | 1,099 | 900 | 16,8 |
| СКН (СКНП) - 410L | СКО (СКОП) - 410L | 5,716 | 1,25 | 1000 | 18,6 |
| СКН (СКНП) - 411L | СКО (СКОП) - 411L | 6,408 | 1,4 | 1100 | 20,4 |
| СКН (СКНП) - 412L | СКО (СКОП) - 412L | 7,1 | 1,552 | 1200 | 22,2 |
| СКН (СКНП) - 413L | СКО (СКОП) - 413L | 7,782 | 1,702 | 1300 | 24,0 |
| СКН (СКНП) - 414L | СКО (СКОП) - 414L | 8,464 | 1,851 | 1400 | 25,9 |
| СКН (СКНП) - 415L | СКО (СКОП) - 415L | 9,146 | 2,0 | 1500 | 27,7 |
| СКН (СКНП) - 416L | СКО (СКОП) –416L | 9,914 | 2,168 | 1600 | 29,5 |
| СКН (СКНП) - 417L | СКО (СКОП) -417L | 10,23 | 2,238 | 1700 | 31,5 |
| СКН (СКНП) - 418L | СКО (СКОП) - 418L | 10,72 | 2,345 | 1800 | 33,4 |
| СКН (СКНП) - 419L | СКО (СКОП) - 419L | 11,41 | 2,496 | 1900 | 35,2 |
| СКН (СКНП) - 420L | СКО (СКОП) - 420L | 12,10 | 2,647 | 2000 | 37,2 |
| СКН (СКНП) - 421L | СКО (СКОП) -421L | 12,79 | 2,797 | 2100 | 39 |
| СКН (СКНП) - 422L | СКО (СКОП) - 422L | 13,48 | 2,948 | 2200 | 40,9 |
| СКН (СКНП) - 423L | СКО (СКОП) - 423L | 14,17 | 3,098 | 2300 | 42,8 |
| СКН (СКНП) - 424L | СКО (СКОП) - 424L | 14,86 | 3,249 | 2400 | 44,6 |
| СКН (СКНП) - 425L | СКО (СКОП) - 425L | 15,55 | 3,400 | 2500 | 46,5 |

Номинальный тепловой  поток (Qну) определён при нормированных условиях (ну):  температурный напор,  т.е.  разность температур  между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении,  равен 70°С; расход теплоносителя  через  присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с (360 кг/ч) при его движении по схеме  "сверху-вниз";  атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.).

Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется наружная резьба G 1/2.

Глубина конвекторов в сборе с кронштейнами (расстояние от стены до лицевой панели кожуха) – 95 мм.

4. монтаж

  - Монтаж конвекторов должен выполнять специалист-сантехник.

  - Разметить места установки кронштейнов (см. рис 5). При этом следует учесть, что для оптимальной теплоотдачи расстояние между конвектором и полом, должно быть 80-100 мм, а между конвектором и подоконником не менее 100 мм.  Расстояние между осями кронштейнов должно быть на 240…260 мм меньше длины конвектора.

  - Если длина конвектора более 1,6 м, то он комплектуется третьим кронштейном, который устанавливается посередине.

  - Выполнить отверстия в стене, установить деревянные пробки или дюбели и закрепить кронштейны шурупами. Кронштейны должны обеспечивать горизонтальное положение тепловых пакетов.

  - Навесить конвектор на кронштейны (см. рис.5).

Последовательность монтажа конвектора на стене

При L>1600 мм

Рис. 5

4.6.	Выполнить соединение штуцеров конвектора с подводящим и отводящим трубопроводами.

4.7.	Удалить воздух из конвектора. Для этого свободный конец пластиковой трубки опустить в заранее приготовленную емкость для слива воды.

Ключом воздухоспускного клапана отвернуть воздухоспускной клапан на 1-2 оборота.

После того, как из трубки вода пойдет сплошной струей без пузырьков воздуха, воздухоспускной клапан закрыть.

5. Хранение и транспортировка

  - Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели общей высотой не более 1,5м.

5.2.	Допускается транспортирование конвекторов любым видом транспорта.

  - Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150-69.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в отсутствии атмосферных осадков.

6. Условия эксплуатации

  - Перед отопительным сезоном и 1-2 раза в течение его конвектор рекомендуется очищать от пыли.

  - Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

  - В целях предотвращения отложений и коррозии конвекторов следует применять в системах водяного отопления теплоноситель, отвечающий требованиям СО 153-34.20.501-2003. "Правила  эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Министерства Энергетики и Электрификации. Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

7. Свидетельство о приемке

Конвектор  «НовоТерм» соответствует ТУ 25.21.11-003-46928486-2018

и признан годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка  о  приемке

8. Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

8.2. Гарантийный срок  эксплуатации конвекторов, выпускаемых

по ТУ25.21.11-003-46928486-2018 – 12 лет со дня  изготовления.

  - Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104,

Лит А, пом 7-Н,  АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

М.П.