К О Н В Е К Т О Р

"И З О Т Е Р М - М "

РКОН – М 32 300

П А С П О Р Т

631 - 332 ПС

Конвекторы "Изотерм-М" - отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения. 90% тепла конвектор передает путем нагрева проходящего через него воздуха, т.е. конвекцией и лишь 10% - излучением в окружающее пространство. Этим достигается исключительно равномерное распределение тепла в отапливаемом помещении.

Конвектор "Изотерм-М" РКН–М  снабжен съемным кожухом, что значительно упрощает эксплуатацию и обслуживание теплового пакета, в частности удаление с него пыли.

Тепловой пакет конвектора изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением, поэтому  прибор  обладает  низкой  тепловой  инерцией, обеспечивая  тепловой  комфорт  в  помещении  и  экономию  тепловой энергии. Кожух выполнен  из  оцинкованной  стали и окрашен порошковой эпоксиполиэфирной  краской.

Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции прибора без потери теплотехнических характеристик.

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р

Госстандарта России.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1.	Конвектор "Изотерм-М" (в дальнейшем конвектор) предназначен для использования в системах водяного отопления жилых и общественных зданий.

1.2.	Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до  130 °С  и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2).

2. Обозначение  изделия

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ  поставки

Пакет тепловой	1 шт.

Кожух	2 шт.

Кронштейн	2 шт.	для конвекторов длиной до 1,6 м.

или

3 шт.	для конвекторов длиной 1,6 м  и более.

Коробка  упаковочная	1 шт.

Паспорт		1 шт.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

4.1.		Для присоединения к трубопроводам конвектор имеет внутреннюю резьбу G ½.

4.2.		Размеры изделий представлены на Рис.1 и в Табл. 1.

Рис. 1. Конвектор «Изотерм-М» напольный концевой РКОН-М 32  300 с нижним  подключением.

|  |  |  | Таблица 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конвектор | Номинальный тепловой поток | Размеры |  | Масса, кг |
|  | Q ну, кВт | H, мм | L, мм |  |
| РКОН-М 32 304 | 0,467 | 350 | 450 | 6,21 |
| РКОН-М 32 305 | 0,670 |  | 550 | 7,05 |
| РКОН-М 32 306 | 0,873 |  | 650 | 7,89 |
| РКОН-М 32 307 | 1,076 |  | 750 | 8,73 |
| РКОН-М 32 308 | 1,279 |  | 850 | 9,57 |
| РКОН-М 32 309 | 1,482 |  | 950 | 10,42 |
| РКОН-М 32 310 | 1,684 |  | 1050 | 11,26 |
| РКОН-М 32 311 | 1,887 |  | 1150 | 12,10 |
| РКОН-М 32 312 | 2,090 |  | 1250 | 12,94 |
| РКОН-М 32 313 | 2,293 |  | 1350 | 13,79 |
| РКОН-М 32 314 | 2,496 |  | 1450 | 14,63 |
| РКОН-М 32 315 | 2,699 |  | 1550 | 15,47 |
| РКОН-М 32 316 | 2,902 |  | 1650 | 16,88 |
| РКОН-М 32 317 | 3,105 |  | 1750 | 17,72 |
| РКОН-М 32 318 | 3,308 |  | 1850 | 18,56 |
| РКОН-М 32 319 | 3,511 |  | 1950 | 19,40 |
| РКОН-М 32 320 | 3,714 |  | 2050 | 20,25 |
| РКОН-М 32 321 | 3,917 |  | 2150 | 21,09 |
| РКОН-М 32 322 | 4,120 |  | 2250 | 21,93 |
| РКОН-М 32 323 | 4,323 |  | 2350 | 22,78 |
| РКОН-М 32 324 | 4,526 |  | 2450 | 23,62 |
| РКОН-М 32 325 | 4,729 |  | 2550 | 24,45 |
| РКОН-М 32 326 | 4,932 |  | 2650 | 25,29 |
| РКОН-М 32 327 | 5,135 |  | 2750 | 26,14 |
| РКОН-М 32 328 | 5,338 |  | 2850 | 26,98 |
| РКОН-М 32 329 | 5,541 |  | 2950 | 27,82 |
| РКОН-М 32 330 | 5,743 |  | 3050 | 28,67 |

Номинальный тепловой поток (Qну) определен при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчетной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен  70 °С;  расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг/с (360 кг/ч) при его движении по схеме "сверху вниз"; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.).

5. МОНТАЖ

5.1. Монтаж конвекторов должен производиться согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями.

5.2. Разметить по опорам конвектора места крепления на полу.

Выполнить отверстия в полу и зафиксировать изделие (см. рис.2).

Отвинтить в нижней части конвектора винты и снять лицевой кожух.	 (При длине конвектора 1,6 м и более, он комплектуется третьим кронштейном.)

Закрепленные кронштейны должны обеспечивать горизонтальное положение конвектора.

5.3. Выполнить соединение штуцеров конвектора с подводящим и отводящим трубопроводами.

5.4. Для удаления воздуха из конвектора необходимо отвернуть воздухоспускной клапан на 0,5-1,5 оборота.

После того, как вода пойдет сплошной струей, воздухоспускной клапан закрыть.

5.5. Установить кожух на кронштейны и закрепить его винтами.

Последовательность монтажа конвектора

Рис. 2

Последовательность монтажа лицевого кожуха  конвектора  РКОН-М.

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1.	Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели не более 4 по высоте.

6.2.	Допускается транспортирование конвекторов любым видом транспорта.

6.3.	Условия хранения и транспортирования Ж2 по ГОСТ 15150-69.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в отсутствии атмосферных осадков.

6.4.	Срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание: Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию теплоносителя (например, при  отрицательной температуре наружного воздуха отключить циркуляцию теплоносителя через конвектор и открыть окно), что может привести к разрыву труб.

7.1. Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

7.2. При использовании в качестве теплоносителя воды её параметры должны удовлетворять требованиям, приведенным в СО 153-34.20.501-2003 «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конвектор "Изотерм" соответствует ТУ 25.21.11-001-46928486-2018 и признан

годным к эксплуатации.

Партия №

Дата изготовления

Отметка  о  приемке

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1.	Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2.	Гарантийный эксплуатации конвекторов -10 лет со дня изготовления.

  - Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н,  АО «Фирма Изотерм»

тел.    (812) 461-90-54,  460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи		   Подпись продавца и печать

торгующей организации

М.П.