##### К О Н В Е К Т О Р

"НОВОТЕРМ"

СКН (СКНН, СКНП) 204…225

СКН (СКНН, СКНП) 404…425

СКО (СКОН, СКОП) 204…225

СКО (СКОН, СКОП) 404…425

##### П А С П О Р Т

300 - 000 ПС

Конвектор "НовоТерм" - отопительный стальной прибор для систем водяного теплоснабжения монтируемый на стене или полу отапливаемых помещений.

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р

Госстандарта России.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1.Конвектор "НовоТерм" (в дальнейшем конвектор) предназначен для отопления жилых и административных зданий и используется в системах водяного отопления с принудительной  циркуляцией.

1.2.Конвектор допускается эксплуатировать  в системах  водяного  отопления  с температурой теплоносителя до 130 °С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа ( 16 кгс/см2).

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

СКН   213–Пр2–В-Л-300

Тип

СКН    – настенный, концевой (боковое подключение)

СКНН – настенный, нижнее подключение

СКНП – настенный, проходной

СКО    – напольный, концевой (боковое подключение)

СКОН – напольный, нижнее подключение

СКОП – напольный, проходной

Габаритные размеры , мм

Высота:  2=180 - для конвектора с решеткой Рр

160 - для конвектора с решеткой Пр1, Пр2

4=400 - для конвектора с решеткой Рр

380 - для конвектора с решеткой Пр1, Пр2

Длина: 04=400,  05=500,  06=600,  07=700,  08=800,  09=900,

10=1000,  11=1100,  12=1200,  13=1300,  14=1400,  15=1500,

16=1600,  17=1700,  18=1800,  19=1900,  20=2000,  21=2100,

22=2200,  23=2300,  24=2400,  25=2500.

Исполнение  решетки

Рр –  решетка радиусная с поперечной просечкой.

Пр1 –  решетка плоская с поперечной просечкой.

Пр2 –  решетка плоская с продольной просечкой

Наличие встроенного воздухоотводчика (В)

Расположение присоединительных патрубков

(для настенных конвекторов высотой 380 и 400 мм)

П – правостороннее подключение

Л – левостороннее подключение

Монтажная высота

По умолчанию межосевое расстояние 80 мм

300 - межосевое расстояние 300 мм.

300/80- межосевое расстояние 300 на 80 мм (для конвекторов СКНП 400) .

3. Комплектность поставки

Конвектор в сборе			1 шт.

Кронштейны настенные			2 шт. (L от 400мм до 700мм)

3 шт. (L от 800мм до 1600мм)

4шт. (L более 1600 мм)

Кронштейны напольные			2 шт. (L от 400мм до 1600мм)

3 шт. (L более 1600мм)

Ключ воздухоспускного клапана		1 шт. (для конвекторов с клапаном)

Упаковка			1 шт.

Паспорт 			1 шт.

4. Устройство и технические характеристики

4.1. Конвектор состоят из  нагревательного элемента, боковин, декоративной решетки (радиусной или плоской) и кронштейнов для крепления конвектора к стене или к полу.

Все составляющие имеют порошковое эпоксиполиэфирное покрытие.

4.2. Конвекторы СКН (СКО) 400 имеют варианты исполнения с межосевым расстоянием присоединительных патрубков 80 (по умолчанию) и 300 мм (оговаривается при заказе). У конвекторов с нижним подключением межосевое расстояние присоединительных патрубков 50 мм.

4.3. Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется наружная резьба G 1/2.

4.4	Конвекторы СКНН (СКОН) и СКН (СКО) 400, СКНП (СКОП) 400 с межосевым расстоянием 80 мм снабжены ручным воздухоотводчикам, устанавливаемым на верхней трубе. Для остальных моделей конвекутора наличие воздухоотводчика определяется при заказе. Для  удаления воздуха к  каждому такому конвектору прилагается специальный ключ. Воздухоотводчики снабжены полимерными трубками для отвода газо-воздушной смеси в нижнюю часть прибора.

4.5 Конвекторы высотой 400 и 382 мм имеют промежуточную декоративную решетку которую устанавливают на лицевой стороне конвектора (правое или левое исполнение).

4.6. Размеры изделий представлены на Рис.1, 2, 3, 4, 5, 6  и таблице 1, 2

Рис.1  Конвектор «Новотерм» СКН 204…225–Рр

Рис.2  Конвектор «Новотерм» СКНН 204…225-Пр1

Рис.3  Конвектор «Новотерм» СКНП 204…225–Рр

Рис.4 Конвектор «Новотерм» СКН 404…425-Рр-П

Рис.5  Конвектор «Новотерм» СКН 404…425-Пр1-П

Рис.6 Конвектор «Новотерм» СКНП 404…425-Пр2-В-П-300/80

Рис.7  Конвектор «Новотерм» СКО 204…225–Рр

Рис.8  Конвектор «Новотерм» СКО 404…425-Пр2

Рис.9  Конвектор «Новотерм» СКОН 204…225–Пр2

Рис.8  Конвектор «Новотерм» СКОП 404…425-Рр

#### Таблица 1

| Тип конвектора |  | Номинальный тепловой поток Qну, кВт | L, мм | Масса, кг | Объём воды в конвекторе л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| настенный | напольный |  |  |  |  |
| СКН(СКНН, СКНП) 204 | СКО(СКОН, СКОП) 204 | 0,21 | 400 | 3,6 | 0,2 |
| СКН(СКНН, СКНП) 205 | СКО(СКОН, СКОП) 205 | 0,304 | 500 | 4,4 | 0,25 |
| СКН(СКНН, СКНП) 206 | СКО(СКОН, СКОП) 206 | 0,39 | 600 | 5,2 | 0,29 |
| СКН(СКНН, СКНП) 207 | СКО(СКОН, СКОП) 207 | 0,475 | 700 | 6,1 | 0,34 |
| СКН(СКНН, СКНП) 208 | СКО(СКОН, СКОП) 208 | 0,561 | 800 | 6,9 | 0,39 |
| СКН(СКНН, СКНП) 209 | СКО(СКОН, СКОП) 209 | 0,646 | 900 | 7,7 | 0,43 |
| СКН(СКНН, СКНП) 210 | СКО(СКОН, СКОП) 210 | 0,73 | 1000 | 8,5 | 0,48 |
| СКН(СКНН, СКНП) 211 | СКО(СКОН, СКОП) 211 | 0,817 | 1100 | 9,4 | 0,53 |
| СКН(СКНН, СКНП) 212 | СКО(СКОН, СКОП) 212 | 0,903 | 1200 | 10,2 | 0,57 |
| СКН(СКНН, СКНП) 213 | СКО(СКОН, СКОП) 213 | 0,988 | 1300 | 11,0 | 0,62 |
| СКН(СКНН, СКНП) 214 | СКО(СКОН, СКОП) 214 | 1,074 | 1400 | 11,8 | 0,67 |
| СКН(СКНН, СКНП) 215 | СКО(СКОН, СКОП) 215 | 1,159 | 1500 | 12,6 | 0,72 |
| СКН(СКНН, СКНП) 216 | СКО(СКОН, СКОП) 216 | 1,255 | 1600 | 13.5 | 0,76 |
| СКН(СКНН, СКНП) 217 | СКО(СКОН, СКОП) 217 | 1,3 | 1700 | 13,4 | 0,81 |
| СКН(СКНН, СКНП) 218 | СКО(СКОН, СКОП) 218 | 1,357 | 1800 | 14,5 | 0,86 |
| СКН(СКНН, СКНП) 219 | СКО(СКОН, СКОП) 219 | 1,445 | 1900 | 15,2 | 0,9 |
| СКН(СКНН, СКНП) 220 | СКО(СКОН, СКОП) 220 | 1,532 | 2000 | 16,0 | 0,95 |
| СКН(СКНН, СКНП) 221 | СКО(СКОН, СКОП) 221 | 1,618 | 2100 | 16,8 | 1 |
| СКН(СКНН, СКНП) 222 | СКО(СКОН, СКОП) 222 | 1,706 | 2200 | 17,6 | 1,04 |
| СКН(СКНН, СКНП) 223 | СКО(СКОН, СКОП) 223 | 1,793 | 2300 | 18,4 | 1,09 |
| СКН(СКНН, СКНП) 224 | СКО(СКОН, СКОП) 224 | 1,88 | 2400 | 19,3 | 1,14 |
| СКН(СКНН, СКНП) 225 | СКО(СКОН, СКОП) 225 | 1,968 | 2500 | 20.0 | 1,18 |

Примечание к таблице 1, 2: Номинальный тепловой  поток (Qну) определён при нормированных условиях (ну):  температурный напор,  т.е.  разность температур  между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении,  равен 70°С; расход теплоносителя  через  присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с (360 кг/ч) при его движении по схеме  "сверху-вниз";  атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.).

#### Таблица 2

| Тип конвектора |  | Номинальный тепловой поток Qну, кВт | L, мм | Масса, кг | Объём воды в конвекторе л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| настенный | напольный |  |  |  |  |
| СКН(СКНН, СКНП) 404 | СКО(СКОН, СКОП) 404 | 0,346 | 400 | 6,8 | 0,40 |
| СКН(СКНН, СКНП) 405 | СКО(СКОН, СКОП) 405 | 0,497 | 500 | 8,5 | 0,5 |
| СКН(СКНН, СКНП) 406 | СКО(СКОН, СКОП) 406 | 0,647 | 600 | 10,1 | 0,6 |
| СКН(СКНН, СКНП) 407 | СКО(СКОН, СКОП) 407 | 0,797 | 700 | 11,7 | 0,69 |
| СКН(СКНН, СКНП) 408 | СКО(СКОН, СКОП) 408 | 0,948 | 800 | 13,4 | 0,79 |
| СКН(СКНН, СКНП) 409 | СКО(СКОН, СКОП) 409 | 1,099 | 900 | 15,0 | 0,88 |
| СКН(СКНН, СКНП) 410 | СКО(СКОН, СКОП) 410 | 1,25 | 1000 | 16,6 | 0,97 |
| СКН(СКНН, СКНП) 411 | СКО(СКОН, СКОП) 411 | 1,4 | 1100 | 18,2 | 1,07 |
| СКН(СКНН, СКНП) 412 | СКО(СКОН, СКОП) 412 | 1,552 | 1200 | 19,8 | 1,16 |
| СКН(СКНН, СКНП) 413 | СКО(СКОН, СКОП) 413 | 1,702 | 1300 | 21,5 | 1,70 |
| СКН(СКНН, СКНП) 414 | СКО(СКОН, СКОП) 414 | 1,851 | 1400 | 23,1 | 1,85 |
| СКН(СКНН, СКНП) 415 | СКО(СКОН, СКОП) 415 | 2 | 1500 | 24,7 | 2 |
| СКН(СКНН, СКНП) 416 | СКО(СКОН, СКОП) 416 | 2,168 | 1600 | 26,4 | 2,16 |
| СКН(СКНН, СКНП) 417 | СКО(СКОН, СКОП) 417 | 2,238 | 1700 | 30,5 | 2,23 |
| СКН(СКНН, СКНП) 418 | СКО(СКОН, СКОП) 418 | 2,345 | 1800 | 32,4 | 2,34 |
| СКН(СКНН, СКНП) 419 | СКО(СКОН, СКОП) 419 | 2,496 | 1900 | 34,8 | 2,49 |
| СКН(СКНН, СКНП) 420 | СКО(СКОН, СКОП) 420 | 2,647 | 2000 | 37,0 | 2,64 |
| СКН(СКНН, СКНП) 421 | СКО(СКОН, СКОП) 421 | 2,797 | 2100 | 39,2 | 2,79 |
| СКН(СКНН, СКНП) 422 | СКО(СКОН, СКОП) 422 | 2,948 | 2200 | 41,4 | 2,94 |
| СКН(СКНН, СКНП) 423 | СКО(СКОН, СКОП) 423 | 3,098 | 2300 | 43,5 | 3,09 |
| СКН(СКНН, СКНП) 424 | СКО(СКОН, СКОП) 424 | 3,249 | 2400 | 45,7 | 3,24 |
| СКН(СКНН, СКНП) 425 | СКО(СКОН, СКОП) 425 | 3,400 | 2500 | 47,9 | 3,4 |

5. монтаж

5.1 	Монтаж конвекторов должен выполнять специалист-сантехник согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

5.2 Разметить места установки кронштейнов (см. рис 8.1). При этом следует учесть, что для оптимальной теплоотдачи расстояние между конвектором и полом, должно быть 80-100 мм, а между конвектором и подоконником не менее 180 мм.  Расстояние между осями кронштейнов должно быть на 240…260 мм меньше длины конвектора. . На длинных типоразмерах промежуточные кронштейны устанавливаются равномерно между крайними кронштейнами.

5.4 Выполнить отверстия в стене, установить деревянные пробки или дюбели и закрепить кронштейны шурупами. Кронштейны должны обеспечивать горизонтальное положение тепловых пакетов.

5.5 Навесить конвектор на кронштейны (см. рис.8.2).

Последовательность монтажа конвектора на стене

Рис. 8

5.6. Выполнить соединение штуцеров конвектора с подводящим и отводящим трубопроводами.

5.7.	При запуске системы отопления, по необходимости у приборов с воздухоотводчиком удалить воздух из конвектора. Для этого свободный конец пластиковой трубки опустить в заранее приготовленную емкость для слива воды. Ключом отвернуть иглу воздухоспускной клапан на 0,5-1,5 оборота. После того, как из трубки вода пойдет сплошной струей без пузырьков воздуха, воздухоспускной клапан закрыть.

6. Хранение и транспортировка

6.1. Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели общей высотой не более 1,5м.

6.2.	Допускается транспортирование конвекторов любым видом транспорта.

6.3. Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в отсутствии атмосферных осадков.

7. Условия эксплуатаци

7.1. Перед отопительным сезоном и 1-2 раза в течение его конвектор рекомендуется очищать от пыли. Очистку поверхности термоэлемента следует проводить мягкой тряпкой с мыльным раствором. Не допускается использовать растворители.

7.2. Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

7.3. При использовании в качестве теплоносителя воды её параметры должны удовлетворять требованиям, приведенным в СО 153-34.20.501-2003 «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

7.3. Для защиты клапанов конвекторов от засорения рекомендуются устанавливать на входе теплоносителя в систему отопления сетчатый фильтр с размером ячейки сетки не более 0,5 мм.

8. Свидетельство о приемке

Конвектор  «НовоТерм» соответствует ТУ 25.21.11-003-46928486-2018

и признан годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка  о  приемке

9. Гарантии изготовителя

9.1. Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2.Гарантийный срок эксплуатации конвекторов, выпускаемых

по ТУ25.21.11-003-46928486-2018 – 12 лет со дня изготовления.

9.3. Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104,

Лит А, пом 7-Н,  АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

М.П.